

湖北十八匠文化产业有限责任公司

10kV配电工程

施工设计

说明书、设备材料清册

及图纸

湖北十八匠文化产业有限责任公司

10kV配电工程
施工设计

第一卷 第一分册

施工设计说明书

说明书目录

  设计依据

设计依据

设计遵循标准及规范

  工程概况 

建设概况

设计范围

  线路工程

概述

线路名称及新建方案

电气部分

  变电工程 

概述

电气一次部分

电气二次部分

  施工注意事项

附件：

供电方案的批复
设计依据

设计依据

1、设计委托：

   本工程是根据荆州区供电公司《湖北十八匠文化产业有限责任公司答复函》而进行设计的。

2、基础资料来源

   本工程设计所需的资料由湖北十八匠文化产业有限责任公司现场勘察而取得。

设计遵循标准及规范

（1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（2）《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

（3）《3~20KV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）

（4）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（5）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

（6）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（GB/T50064-2014）

（7）《继电保护和安全自动化设计技术规范》（GB14285-2016）

（8）《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）

（9）《关联电容器装置设计规范》（GB50227-2008）

工程概况

建设概况

本工程为湖北十八匠文化产业有限责任公司10kV配电工程。总容量为1000kVA。

本工程新立190*12米电杆1根，1000kVA箱变1座，新建电井3座，架设架空线路：JKLYJ-10/50 150米，敷设电力电缆ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×70 705米。
10kV电源接入点为：35kV雨台变电站10kV雨15岳场线官坪二组环网柜备用环14间隔接入。

设计范围

（1）10kV箱变。

（2）高压杆线部分。

（3）高压电缆敷设。

线路工程

概述

10kV电源接入点为：35kV雨台变电站10kV雨15岳场线官坪二组环网柜备用环14间隔接入。

线路名称及新建方案

线路名称

10kV电源接入点为：35kV雨台变电站10kV雨15岳场线官坪二组环网柜备用环14间隔接入。
线路新建方案

10kV电源接入点为：35kV雨台变电站10kV雨15岳场线官坪二组环网柜备用环14间隔接入，新立190*12米电杆1根，架设架空线路：JKLYJ-10/70 150米，敷设电力电缆ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×70 705米。
本工程站址位于道路旁，地势平坦，交通运输较方便。

电气部分

导线和电缆

   本工程高压线路采用ZC-YJLV22-8.7/15kV型交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。

绝缘配合及防雷接地

   配变及避雷器接地体型号为∠50×5×2500。接地隐蔽工程与土建工程同步施工，中间验收，并埋土封闭。接地网埋深0.8m，接地极、接地网、接地引上线等都应按规范可靠焊接。

 变电工程

概述

本工程新立190*12米电杆1根，1000kVA箱变1座，新建电井3座。

电气一次部分

1.一次主接线

箱变内高、低压配电柜采用单母线不分段形式。
2.设备选择

箱变选用YBP-12/1000型预装式变电站，品字形布置, 箱变外壳为材景观型 。

高压配电柜选用HXGN15-12型箱型固定式开关柜，内配FZRN-12D/125-31.5型真空负荷开关熔断器组，HY5WS-17/50型避雷器。

变压器采用干式变压器，型号为SCB14-1000，接线方式为D,yn11。

低压开关柜选用GGD型低压固定式开关柜，在低压开关柜母线上设并联电容补偿柜，电容补偿分组自动投切，保证功率因数0.85以上。

3.布置形式

箱变内高、低压开关柜均采用单排布置。

4.绝缘配合及防雷接地

在10kV进线上装设避雷器，以防行波过电压。箱变地下接地网及接地极由前期建筑施工完成。

变压器中性点通过接地铜绞线与接地网联接，电气设备外壳接地均通过50×5镀锌扁钢与接地网联接。

电气保护部分

1.保护装置

变压器采用高压熔断器保护。

2.测量及计量

设备电流、电压等的测量均安装在低压开关柜面板上，由指示仪表测量，安装4G多功能远传表1.5-6A一块（指定型号）。
计量方式为高供高计，计量点设在电缆线路前端，组合式计量计算（内含计量CT和PT）。

计量用电流互感器准确等级为0.2S级，电流互感器变比为,75/5A，电压互感器准确等级为0.2级，电压互感器变比选用10/0.1kV，电能表选用0.5S级三相三线智能电能表。

施工注意事项

1、 在施工时，应严格按照相应的施工规程、规范和随设备自带的安装说明书执行。如发现有设备与设计图纸不符时应及时通知设计人员到现场共商解决。

2、施工应做好安全措施，安装基础、电缆管沟、隐蔽工程等必须达到设计要求，并经中间检查与验收。

3、所有金具加工件均须热镀锌。镀件镀锌前应除尽焊渣，镀件上镀锌应均匀光滑，不得有毛刺。

4、设备接线时应严格核对相序。

湖北十八匠文化产业有限责任公司

10kV配电工程

施工设计

第一卷 第二分册

设备材料清册

	设 备 材 料 清 册
	共 1页    第 1 页

	工程名称:湖北十八匠文化产业有限责任公司10kV配电工程
	工程编号：

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	单重
（kg）
	总重
（kg）
	备  注

	一
	杆塔部分
	
	
	
	
	
	

	1
	电杆
	Φ190mm*12m
	根
	1
	
	
	

	2
	镀锌钢管
	φ110*6m
	根
	1
	
	
	

	3
	钢管支架
	
	副
	2
	
	
	

	4
	电缆支架
	
	副
	2
	
	
	

	5
	电缆头支架
	
	副
	1
	
	
	

	6
	分界开关支架
	
	副
	1
	
	
	

	7
	隔离开关支架
	
	副
	1
	
	
	

	8
	隔离开关
	GW9-10/630A
	组
	1
	
	
	

	9
	高压计量支架
	
	副
	1
	
	
	

	10
	氧化锌避雷器
	HY5WS-17/50
	组
	1
	
	
	

	11
	并沟线夹
	JBL-240/50
	个
	9
	
	
	

	12
	绝缘导线
	JKLY-10kV-1*70
	米
	480
	
	
	

	13
	设备线夹
	SYG-1B
	个
	27
	
	
	

	14
	绝缘耐张线夹
	NXL-1
	个
	6
	
	
	

	15
	瓷拉棒绝缘子
	SL-15/30
	个
	6
	
	
	

	16
	U型挂环
	U-7
	个
	6
	
	
	

	17
	控制保护管
	ø50，含弯头等附件
	米
	4
	
	
	

	18
	控制保护管支架
	
	副
	2
	
	
	

	19
	高压横担
	单横担
	副
	2
	
	
	

	20
	高压横担
	双横担
	副
	2
	
	
	

	21
	螺栓
	M16×420
	个
	8
	
	
	

	22
	U型抱箍
	U-200
	个
	2
	
	
	

	23
	故障指示仪
	
	组
	1
	
	
	

	24
	高压接地环
	
	组
	1
	
	
	

	25
	柱式绝缘子
	PS-15/300
	个
	6
	
	
	

	26
	接地扁铁
	40×4×6000
	根
	6
	
	
	

	27
	接地极
	L50×5×2500
	根
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	线路部分
	
	
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×70
	米
	705
	
	
	

	2
	10kV户外电缆头
	3*70
	套
	2
	
	
	

	3
	10kV户内电缆头
	3*70
	套
	1
	
	
	

	4
	10kV环网柜电缆头
	3*70
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	设备部分
	
	
	
	
	
	

	1
	箱变
	SCB14-1000kVA
	座
	1
	
	
	

	2
	箱变基础
	
	基
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	附件部分
	
	
	
	
	
	

	1
	标识标牌
	
	个
	8
	
	
	

	2
	电缆标示桩
	
	个
	25
	
	
	

	3
	电井
	
	基
	3
	
	
	

	4
	防火泥
	
	Kg
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


湖北十八匠文化产业有限责任公司

10kV配电工程
施工设计
第一卷 第三分册

施工设计图纸

	图  纸  目  录
	共 1 页      第 1 页

	工程名称
	湖北十八匠文化产业有限责任公司10kV配电工程

	工程编号
	

	设计阶段
	施工设计

	序号
	图  纸  名  称
	图  纸  编  号

	1
	线路平面走向图
	

	2
	一次接线图
	

	3
	1000kVA箱变元件配置图
	

	4
	箱变基础图
	

	5
	电缆在杆下壕沟敷设施工图
	

	6
	接地网安装图
	

	7
	电力电缆井图
	

	8
	水泥杆基础施工图
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



